## Slide 1: El CPD en las instituciones de RedIRIS

## Slide 2: El CPD en la comunidad RedIRIS
Motivaciones
Conocer
Aprender
Compartir
Antecedentes en Red-IRIS
  Ponencias y artículos
    P. Nuno, J. L. Rivas, J. E. Ares; “Climatización en los Centros de Proceso de Datos”; Boletín de RedIRIS, nº76, 2006
    J. López Cacheiro, C. Fernández Sánchez, J.I. López, P. Rey, A. Feijoo, S. Díaz; “Eficiencia energéticaen un centro de supercomputación”; Boletín de RedIRIS nº 88-89, 2010
    Jordi Guijarro, Caterina Parals,; “Crecimiento sostenible en los centros de datos”; Boletín de RedIRIS nº 90, 2011
    Antonio Ruiz-Falcó Rojas; “Diseño de un Datacenter Ultra Denso para HPC con muy alta eficienci energética”; Boletín de RedIRIS nº 90, 2011
    J. Hernández V. Acín; “Nuevas soluciones para la mejora de la eficiencia energética en el centro de datos UAB PIC” ; JT-RedIris2010
  Grupo IRIS-IaaS
Grupo IRIS-CPDS
Motivaciones
Notes: Crear una red de responsables de CPD-s de la comunidad RED IRIS era una necesidad que había que cubrir ya que en muchos casos venimos de mundos que poco tienen que ver con estas infraestructuras y nos toca aprender a base de malas y buenas experiencias. ¿Por qué no compartirlo? Además de un tiempo a esta parte el CPD se ha puesto de moda tanto por lo que supone de coste económico y/o de imagen una indisponibilidad, como por la proyección de consumo eléctrico de los CPD-s a corto plazo debido al aumento de necesidad de cómputo, del BIG Data y del IoT. En este contexto es en el que el próximo martes, en los GT de RED IRIS en Valencia, vamos a presentar el grupo, exponiendo las inquietudes, las motivaciones y los objetivos. Tras esto y a modo de primera foto de la situación de los CPD-s de la comunidad RED IRIS haré un análisis de los resultados de la encuesta en la que habéis colaborado. Para que la charla sea dinámica y haya algo de participación “cómplice” os adelanto el análisis para que lo podáis leer y podáis reflexionar previamente sobre las preguntas que se hacen. Lo ideal sería poder hacer una mini mesa redonda sobre esas preguntas (u otras que surjan) para terminar la charla.

## Slide 3: El CPD en la comunidad RedIRIS
IRIS-CPDS
OBJETIVOS
Hacer una red de contactos de responsables de CPDs
Compartir información y “Know how”
  Indicadores, productos, proveedores,…
Discutir y valorar
  Tendencias
  Casos de éxito
  Características mínimas
  Consolidación / externalización
Ser un foro de divulgación y formación
  Climatización /Free Cooling
  Eficiencia energética
  Resiliencia y Seguridad
  PCI
  ….
IRIS-CPDS
Notes: Crear una red de responsables de CPD-s de la comunidad RED IRIS era una necesidad que había que cubrir ya que en muchos casos venimos de mundos que poco tienen que ver con estas infraestructuras y nos toca aprender a base de malas y buenas experiencias. ¿Por qué no compartirlo? Además de un tiempo a esta parte el CPD se ha puesto de moda tanto por lo que supone de coste económico y/o de imagen una indisponibilidad, como por la proyección de consumo eléctrico de los CPD-s a corto plazo debido al aumento de necesidad de cómputo, del BIG Data y del IoT. En este contexto es en el que el próximo martes, en los GT de RED IRIS en Valencia, vamos a presentar el grupo, exponiendo las inquietudes, las motivaciones y los objetivos. Tras esto y a modo de primera foto de la situación de los CPD-s de la comunidad RED IRIS haré un análisis de los resultados de la encuesta en la que habéis colaborado. Para que la charla sea dinámica y haya algo de participación “cómplice” os adelanto el análisis para que lo podáis leer y podáis reflexionar previamente sobre las preguntas que se hacen. Lo ideal sería poder hacer una mini mesa redonda sobre esas preguntas (u otras que surjan) para terminar la charla.

## Slide 4: El CPD en la comunidad RedIRIS
IRIS-CPDS
Personas de contacto:
  Jesús Sanz de las Heras: jesus.heras@rediris.es
  Jose Manuel Terrón: jm.terron@ehu.eus
Grupo de trabajo
  Inténtatenos ser unos 4 o 5
Lista de correo IRIS-CPDS
Reunión anual
  Mesas redondas
  Cursos o charlas sobre temas específicos
  …
  Video sesiones
  29 Noviembre 2016 - CPD del Port d’Informació Científica (PIC) con tecnología de inmersión líquida
  19 Diciembre 2016 - Nuevas métricas de eficiencia y disponibilidad en CPD’s
Encuestas
  Instantánea de la situación de los CPD-s de la comunidad Red-IRIS
IRIS-CPDS
Notes: Crear una red de responsables de CPD-s de la comunidad RED IRIS era una necesidad que había que cubrir ya que en muchos casos venimos de mundos que poco tienen que ver con estas infraestructuras y nos toca aprender a base de malas y buenas experiencias. ¿Por qué no compartirlo? Además de un tiempo a esta parte el CPD se ha puesto de moda tanto por lo que supone de coste económico y/o de imagen una indisponibilidad, como por la proyección de consumo eléctrico de los CPD-s a corto plazo debido al aumento de necesidad de cómputo, del BIG Data y del IoT. En este contexto es en el que el próximo martes, en los GT de RED IRIS en Valencia, vamos a presentar el grupo, exponiendo las inquietudes, las motivaciones y los objetivos. Tras esto y a modo de primera foto de la situación de los CPD-s de la comunidad RED IRIS haré un análisis de los resultados de la encuesta en la que habéis colaborado. Para que la charla sea dinámica y haya algo de participación “cómplice” os adelanto el análisis para que lo podáis leer y podáis reflexionar previamente sobre las preguntas que se hacen. Lo ideal sería poder hacer una mini mesa redonda sobre esas preguntas (u otras que surjan) para terminar la charla.

## Slide 5: El CPD en la comunidad RedIRIS
Definición
Espacio con un mínimo de características físicas especiales de climatización, protección y redundancia, cuyo objetivo es alojar la infraestructura tecnológica (IT) fundamental de la institución brindando la seguridad y la confiabilidad que permitan asegurar la disponibilidad de los servicios de red.
Características mínimas:
Que el equipamiento informático y de red este alojado mayoritariamente en racks
Contar con climatización de precisión con control de temperatura y humedad.
Contar para la contingencia del suministro eléctrico con al menos un grupo electrógeno o con suministro eléctrico desde dos líneas de red provenientes de subestaciones diferentes
Contar con algún sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) que permita una conmutación sin paso por cero
Que mayoritariamente el equipamiento informático y de red tenga al menos doble fuente de alimentación
Contar con sistema de protección contra incendios (PCI)
Contar con control de acceso
Definición

## Slide 6: El CPD en la comunidad RedIRIS
Antigüedad
Análisis
20%
41%
37%
81%
Notes: Atendiendo a la fecha de inauguración, hay un 21% de CPD-s con 20 años o más. Estos CPD-s están cerca de final de su ciclo de vida. Después hay un 41 % con 8 o más años. Estos CPD-s están en la mitad de su ciclo de vida útil y pronto habrá que tomar decisiones importantes sobre ellos. Y un 37 % son relativamente nuevos, construidos durante los años 2010 a 2016 (los de la crisis).
Curiosamente los datos de PUE aportados se pueden considerar bastante buenos, ya que un 81% declara tener un PUE inferior a 1,9, lo que es mejor que la media que se considera ronda el PUE igual a2.

## Slide 7: El CPD en la comunidad RedIRIS
Similitudes
Análisis
85%
78%
75%
Notes: Por un lado, hay un importante consenso en temas como:
-el control de acceso por tarjeta (85%)
-el grupo electrógeno como sistema de contingencia frente a problemas en el suministro eléctrico (78 %)
-El equipamiento informático se compra con doble fuente de alimentación (75%)
-La distribución de los racks es respetando el esquema de pasillos fríos y calientes (86%), incluso hay un 24% de casos en los que estos pasillos están cerrados.
-En el 80 % no hay instalados sistemas de FREE-COOLING y este porcentaje aún aumenta cuando se trata de universidades.
De esto se puede deducir que hay una aceptación básica de paradigmas bien asentados en la industria: control de acceso, grupo electrógeno, equipos IT con doble fuente, distribución en pasillos fríos y calientes…., pero que no han calado tendencias ya ampliamente aceptadas como la eficiencia energética y los sistemas para implementarla, por ejemplo el FREE –COOLING o pasillos cerrados, sobre todo en las universidades.

## Slide 8: El CPD en la comunidad RedIRIS
Similitudes
Análisis
86%
80%
24%
De esto se puede deducir que hay una aceptación básica de paradigmas bien asentados en la industria: control de acceso, grupo electrógeno, equipos IT con doble fuente, distribución en pasillos fríos y calientes…., pero que no han calado tendencias ya ampliamente aceptadas como la eficiencia energética y los sistemas para implementarla, por ejemplo el FREE –COOLING o pasillos cerrados, sobre todo en las universidades.
Notes: -La distribución de los racks es respetando el esquema de pasillos fríos y calientes (86%), incluso hay un 24% de casos en los que estos pasillos están cerrados.
-En el 80 % no hay instalados sistemas de FREE-COOLING y este porcentaje aún aumenta cuando se trata de universidades.
De esto se puede deducir que hay una aceptación básica de paradigmas bien asentados en la industria: control de acceso, grupo electrógeno, equipos IT con doble fuente, distribución en pasillos fríos y calientes…., pero que no han calado tendencias ya ampliamente aceptadas como la eficiencia energética y los sistemas para implementarla, por ejemplo el FREE –COOLING o pasillos cerrados, sobre todo en las universidades.

## Slide 9: El CPD en la comunidad RedIRIS
Dependientes del tamaño
Análisis
21%
29%
40%
36%
Notes: Por otro lado la encuesta confirma muchos datos que son esperables cuando hay instituciones con tamaños tan dispares:
-Hay un 40 % que tienen un único CPD, otro 29% tiene 2 CPD-s y otro 21% tiene 3 o más.
-Hay una distribución bastante homogénea de la potencia máxima de suministro instalada (mínimo entre la red eléctrica y el grupo) que va desde menos de 100 hasta 1000KVA, aunque el rango más significativo es el de 100 a 300 KVA (36%).
-Las potencias del SAI, también tiene una amplia distribución, aunque mayoritariamente la potencia de los equipos están en los rangos de 30 a 69 KVA (21%) y de 110 a 150 KVA (24%).
-La potencia TOTAL media demandada también es bastantes dispersas, aunque mayoritariamente y en coherencia con los demás datos es menor de 100 KVA. (64%)
-La potencia máxima teórica de enfriamiento instalada es también muy amplia desde 10 a 350 KVA, aunque el rango más significativo es el de 30 a 69 KVA (33%).
-Hay sistemas de climatización tanto perimetrales como “inrow”, aunque mayoritariamente son con distribución del aire frio haciendo uso del suelo técnico (58%)
-En los tipos de extinción también se encuentra de todo, desde extintores de CO2 (22%) a agua nebulizada (16%), destacando la utilización de gases (47%) que suele ser la opción más utilizada en salas de menos de 75 m2.
-La detección se decanta por detectores convencionales (53%) frente a la detección precoz por aspiración de humos (39%).

## Slide 10: El CPD en la comunidad RedIRIS
Dependientes del tamaño
Análisis
21%
33%
24%
64%
Notes: -Las potencias del SAI, también tiene una amplia distribución, aunque mayoritariamente la potencia de los equipos están en los rangos de 30 a 69 KVA (21%) y de 110 a 150 KVA (24%).
-La potencia TOTAL media demandada también es bastantes dispersas, aunque mayoritariamente y en coherencia con los demás datos es menor de 100 KVA. (64%)
-La potencia máxima teórica de enfriamiento instalada es también muy amplia desde 10 a 350 KVA, aunque el rango más significativo es el de 30 a 69 KVA (33%).

## Slide 11: El CPD en la comunidad RedIRIS
Dependientes del tamaño
Análisis
58%
16%
47%
39%
53%
22%
Notes: -Hay sistemas de climatización tanto perimetrales como “inrow”, aunque mayoritariamente son con distribución del aire frio haciendo uso del suelo técnico (58%)
-En los tipos de extinción también se encuentra de todo, desde extintores de CO2 (22%) a agua nebulizada (16%), destacando la utilización de gases (47%) que suele ser la opción más utilizada en salas de menos de 75 m2.
-La detección se decanta por detectores convencionales (53%) frente a la detección precoz por aspiración de humos (39%).

## Slide 12: El CPD en la comunidad RedIRIS
Dependientes del tamaño o no
Análisis
55%
40%
Notes: Esta dispersión era esperable debido a la diferencia de tamaños de los CPD-s, de hecho si solo se tienen en cuenta las universidades, algunas cuestiones aún se dispersan más.
Hay un par de respuestas que también pueden estar correlacionadas con el tamaño de las instituciones y/o de los CPD-s, pero tal vez puedan atribuirse a otros factores:
-Únicamente el 55% de las instituciones encuestadas declara tener en el organigrama una figura de responsable de CPD y aun baja este porcentaje si solamente se tiene en cuenta las universidades (48%)
-El 40 % declara tener operación 24x7, porcentaje que baja a 30% si únicamente se tiene en cuenta las universidades.
¿Si no hay un responsable y/o no hay operación 24X7, qué disponibilidad se puede exigir? ¿Tres nueves (99,9%), o sea, una interrupción de 8 horas 46 minutos al año?, ¿Más?. ¿Menos?

## Slide 13: El CPD en la comunidad RedIRIS
¿Preocupante?
¿Simplemente no se disponía del dato en el momento de hacer la encuesta o no es fácil conseguir ese dato ya que no se dispone de él de forma automatizada?
¿Estamos midiendo?
Análisis
Notes: Y otro dato muy revelador, cuando en la encuesta se han pedido datos cuantitativos: potencia media consumida, PUE, ...,un importante número de instituciones (la mitad en el caso del PUE) no han aportado el dato.
¿Por qué? ¿Simplemente no se disponía del dato en el momento de hacer la encuesta o no es fácil conseguir ese dato ya que no se dispone de él de forma automatizada?. ¿Estamos midiendo?
Esto no es un análisis muy riguroso ya que los datos tampoco permiten ir muy allá, pero permite empezar a reflexionar sobre el tema.

## Slide 14: El CPD en la comunidad RedIRIS
Créditos
Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Alfonso X el Sabio
Universidad de Alcalá
Patrimonio Nacional
Universidad de Vigo
Centro de Innovación de UNIOVI
Mondragon Unibertsitatea - Mondragon Goi Eskola Politeknikoa
Universitat Oberta de Catalunya
CSUC
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad de Granada
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Navarra
Plataforma Oceánica de Canarias
Universidad de Valladolid
IMDEA Software
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Salamanca
Centro de Computación Científica-Universidad Autónoma de Madrid
Fundacion Cidaut
BCBL
Donostia International Physics Center
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Estación Biológica de Doñana. CSIC
Diputación de Badajoz
Real Academia Española
Universidad Pontificia Comillas
Universidad de Zaragoza
PRBB
Universidad Pablo de Olavide
IFAE
Universidad de La Laguna
cicCartuja (CSIC)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Huelva
Universidad de Sevilla